СОДЕРЖАНИЕ

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ одно - и трехфазные (ток нагрузки 10…75А).

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ одно - и трехфазные (ток нагрузки 10…75А).

1. Особенности

сопротивление изоляции - более 50 МОм при 500В;

электрическая прочность изоляции вход/выход – 2,5 кВ;

маленькая мощность управления -  7,5мА * 12В;

низкий уровень излучения электромагнитных помех, обеспечиваемый примененным  методом коммутации при переходе тока через ноль;

высокая перегрузочная способность по току (10Iном в течение 1-го периода) и по напряжению (с демпфирующей схемой).

2. Структура обозначения при заказе

SSR – 40   D  A -H

Варианты управления мощностью в нагрузке.

|  | Фазовое управление | Управление с коммутацией при переходе тока через ноль. |
| --- | --- | --- |
| Выходной сигнал по току в нагрузке | Uвых = 10% Uвых = 50% Uвых = 90% |  |
| Преимущества и недостатки | Преимущества: подходит для любых типов нагрузки; плавность и непрерывность выходного сигнала; Недостатки: помехи при переключении. | Преимущества: нет помех создающихся третей гармоникой при включении. Недостатки: применяется только с резистивной, емкостной нагрузкой и нельзя с высоко индуктивной; |

3. Технические характеристики

Трехфазные реле (TSR серия)

| Модель | TSR-25DA | TSR-40DA | TSR-75DA | TSR-25AA | TSR-40AA | TSR-75AA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | (DC-AC) | (AC-AC) |
| Ном. управляющее напряжение | 4…32B DC | 80…250B AC |
| Напряжение включения/ выключения | вкл > 3.6В / выкл < 2.4В | вкл > 45В / выкл < 35В |
| Ток срабатывания | 7.5мА/12В | 5мА/110В |
| Метод управления | Коммутация при переходе тока через ноль |
| Ном. напряжение нагрузки | 24…380B AC 90…480B AC ("Н" в обозначении) | 90…250B AC 90…480B AC ("Н" в обозначении) |
| Пиковое напряжение | более 1200В |
| Ном. ток нагрузки | 25А | 40А | 75А | 25А | 40А | 75А |
| Макс. кратковрем. ток | 275А | 410А | 820А | 275А | 410А | 820А |
| Ток утечки | 12.5 мА при 380B 15.5 мА при 440B |
| Время отклика | на входной сигнал - менее 20 мс |
| Диэлектрическая прочность | более 2.5 кВ АС / 1мин |
| Сопротивление изоляции | более 50 МОм / 500В DC |
| Диапазон раб. температур | -20(С…+80(С |
| Масса | 390г |

Однофазные реле DC-AC типа (SSR серия)

| Модель | SSR-10DA | SSR-25DA | SSR-40DA | SSR-50DA | SSR-75DA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | (DC-AC) |
| Ном. управляющее напряжение | 3…32B DC |
| Напряжение включения/ выключения | вкл > 2.4В / выкл < 1 |
| Ток срабатывания | 7.5мА/12В |
| Метод управления | Коммутация при переходе тока через ноль |
| Ном. напряжение нагрузки | 24…380B AC 90…480B AC ("Н" в обозначении) |
| Падение напряжения | 1.6В / 250С |
| Ном. ток нагрузки | 10А | 25А | 40А | 50А | 75А |
| Макс. кратковременный ток | 135А | 275А | 410А | 550А | 820А |
| Ток утечки | 3 мА | 3 мА | 3 мА | 6 мА | 6 мА |
| Время отклика на входной сигнал | менее 10 мс |
| Диэлектрическая прочность | более 2.5 кВ АС / 1мин |
| Сопротивление изоляции | более 50 МОм / 500В DC |
| Диапазон рабочих температур | -20(С…+80(С |
| Масса | 105г | 125г |

Однофазные реле AC-AC и DС-DС типа (SSR серия)

| Модель | SSR-10AA | SSR-25AA | SSR-40AA | SSR-50DD | SSR-75DD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | (AC-AC) | (DC-DC) |
| Ном. управляющее напряжение | 80…250B AC 50/60 Гц | 3…32B DC |
| Напряжение включения/ выключения | вкл > 45В / выкл < 35 | вкл > 2.4В / выкл < 1 |
| Ток срабатывания | 5 мА/110 В | 7.5мА/12В |
| Метод управления | Коммутация при переходе тока через ноль | Оптрон |
| Ном. напряжение нагрузки | 24…380B AC 90…480B AC ("Н" в обозначении) | 5…60B DC |
| Падение напряжения | 1.6В / 250С |
| Ном. ток нагрузки | 10А | 25А | 40А | 5А | 10А |
| Макс. кратковременный ток | 135А | 275А | 410А | 15А | 30А |
| Ток утечки | 3 мА | 3 мА | 3 мА | 0.8 мА | 0.8 мА |
| Время отклика на входной сигнал | менее 10 мс | 1 мс |
| Диэлектрическая прочность | более 2.5 кВ АС / 1мин |
| Сопротивление изоляции | более 50 МОм / 500В DC |
| Диапазон раб. температур | -20(С…+80(С |
| Масса | 110г | 105г |

Однофазные реле с регулировкой выходного напряжения (SSR серия)

| Модель | SSR-10VA | SSR-25VA | SSR-40VA |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип | (VR-AC) |
| Ном. управляющее напряжение | Переменный резистор 250кОм/110В, 500кОм/220В, 1МОм/380В |
| Метод управления | Фазовое управление |
| Ном. напряжение нагрузки | 24…380B AC |
| Падение напряжения | 1.6В / 250С |
| Ном. ток нагрузки | 10А | 25А | 40А |
| Макс. кратковременный ток | 135А | 275А | 410А |
| Ток утечки | 5 мА |
| Диэлектрическая прочность | более 2.5 кВ АС / 1мин |
| Сопротивление изоляции | более 50 МОм / 500В DC |
| Диапазон рабочих температур | -20(С…+80(С |
| Масса | 105г |

Линейные однофазные реле с регулировкой выходного напряжения (SSR-LA серия)

| Модель | SSR-25LA | SSR-40LA | SSR-50LA | SSR-75LA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управляющий сигнал | 4…20 мА |
| Входное сопротивление | 1.2 кОм |
| Метод управления | Фазовое управление |
| Ном. напряжение нагрузки | 90…250B AC 250…480B AC ("Н" в обозначении) |
| Пиковое напряжение | более 1200В |
| Ном. ток нагрузки | 25А | 40А | 50А | 75A |
| Макс. кратковременный ток | 275А | 410А | 550A | 820А |
| Ток утечки | < 0. 5 % при полной нагрузке |
| Диэлектрическая прочность | более 2.5 кВ АС / 1мин |
| Сопротивление изоляции | более 50 МОм / 500В DC |
| Диапазон рабочих температур | -20(С…+80(С |
| Масса | 105г | 110г |

4. Размеры радиатора.

HS-100 (TSR)

HS-100H (TSR)

# Text boxes

серия:                                SSR: однофазное твердотельное реле;

TSR: трехфазное твердотельное реле.

ток нагрузки:		       10 = 10А; 25 = 25А; 40 = 40А; 50 = 50А; 75 = 75А.

входной сигнал:              D: DC 3…32B (вкл/выкл реле);

A: AC 80…250B (вкл/выкл реле);

L: 4…20 мА (линейное реле);

V: переменный резистор.

выходное напряжение:   A: AC (переменное) напряжение;

D: DC (постоянное) напряжение.

диапазон вых. напряжения: H: 90…480В АС;

нет: 24…380В АС.

1

2

3

4

1

2

3

4

5

5

Вход

Выход

25A, 40A

75A

Uнагр.

Iупр.