СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМОДАТЧИКИ серии TS

- ТЕРМОДАТЧИКИ серии TS

Термодатчики применяются для измерения температуры и по методу измерения делятся на два типа:

- термоэлектрические преобразователи (термопары), действие которых основано на измерении термоэлектродвижущей силы (термо-э. д. с.), развиваемой термопарой (спаем) из двух разнородных проводников;

- термосопротивления, использующие зависимость электрического сопротивления вещества от его температуры.

Термопара хромель—алюмель (ТХА) обладает наиболее близкой к прямой термоэлектрической характеристикой. Термоэлектроды изготовлены из сплавов на никелевой основе. Хромель (НХ9,5) содержит 9...10 %Сг; 0,6...1,2 % Со; алюмель (НМцАК) — 1,6...2.4 % Al, 0.85...1,5 Si, 1,8...2,7 % Mn. 0.6...1.2 % Со. Алюмель светлее и слабо притягивается магнитом; этим он отличается от более темного в отожженном состоянии совершенно немагнитного хромеля.

Благодаря высокому содержанию никеля хромель и алюмель лучше других неблагородных металлов по стойкости к окислению. Учитывая почти линейную зависимость термоЭДС термопары хромель — алюмель от температуры в диапазоне 0...1000°С, ее наиболее часто применяют в терморегуляторах.

Обозначение датчика

TS – 1 – K – 3.2 – 150 – T2 – S1 – 1.5M – G

1      2    3      4        5       6      7          8      9

Пример:

- Наименование

TS – температурный датчик

- Исполнение

См. таблицу 1

- Тип датчика

РТ – термосопротивление РТ-100;

J – термопара типа J (ТЖК по ГОСТ Р 8.585-2001);

К – термопара типа К (ТХА по ГОСТ Р 8.585-2001);

- Диаметр рабочей части

См. таблицу 2.

- Длина рабочей части

См. таблицу 2 (единицы измерения – мм).

- Тип крепления

См. таблицы 3-1.

- Тип коммутации

Проводные выводы – таблица 4-1

Клеммное соединение – таблица 4-2

- Длина коммутационных проводов

См. таблицу 4-1

- Конструкция рабочего спая

См. таблицу 5

Таблица 1: Конструктивное исполнение

| Наименование | Тип крепления | Наименование | Тип крепления | Наименование | Тип крепления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS-1 | Резьбовое | TS-2 | Резьбовое | TS-3 | Вставка |
| TS-4 | Замковое | TS-5 | Быстроразъемное | TS-6 | Быстроразъемное |
| TS-7 | Защитный кожух | TS-8 | Защитный кожух | TS-9 | Защитный кожух |
| TS-10 | Кожух без взрывозащиты | TS-11 | Кожух без взрывозащиты | TS-12 | Для измерения температуры поверхности |
| TS-13 | Для измерения температуры поверхности | TS-14 | Для измерения температуры поверхности | TS-N | Специальный тип. |
|  |  |  |  | Изготавливается по чертежам заказчика |  |

Таблица 2.

Размеры рабочей части

| Диаметр (D), мм | Длина, мм. |
| --- | --- |
| 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 22.0 | Любая по требованию заказчика. |

Таблица 3-1.

Конструкция резьбового штуцера

|  | Обозначение | Диаметр (D), мм | Диаметр резьбы (d), мм | Шаг резьбы, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T-1 | 1.6; 3.2; 4.8 | 9.728 | 0.9071 |
|  | F-1 |  |  |  |
|  | T-2 | 3.2; 4.8; 6.4; 8.0; 10.0 | 13.157 | 1.3368 |
|  | F-2 |  |  |  |
|  | T-3 | 4.8; 6.4; 8.0; 10.0; 12.0 | 16.662 | 1.3368 |
|  | F-3 |  |  |  |
|  | T-4 | 6.4; 8.0; 10.0; 12.0; 15.0 | 20.955 | 1.8143 |
|  | F-4 |  |  |  |
|  | T-6 | 8.0; 10.0; 12.0; 15.0 | 26.441 | 1.8143 |
|  | F-6 |  |  |  |
|  | T-8 | 10.0; 12.0; 15.0; 22.0 | 33.249 | 2.3091 |
|  | F-8 |  |  |  |

Таблица 4-1.

Изоляция проводов

| Обозначение | Особенности | Максимальная температура | Сечение и количество | Длина выводов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Стальная оплетка | 1500 С | 0.32 х 4 | Стандартный ряд длины: 1м, 1.5м, 2м, 5м. При необходимости другой длины выводов необходимо указать при заказе. |
| S2 |  |  | 0.65 х 1 |  |
| T1 | Тефлоновая изоляция | 2000 С | 0.32 х 4 |  |
| T2 |  |  | 0.65 х 1 |  |
| P-1 | ПВХ - изоляция | 900 С | 0.32 х 4 |  |
| P-2 |  |  | 0.65 х 1 |  |

Таблица 4-2.

Клеммное соединение

| E1 – Открытый тип | E2 – Открытый тип | С1 – Закрытый тип | С2 – Закрытый тип |
| --- | --- | --- | --- |
| D ≤ 12 мм | D ≤ 22 мм | D ≤ 12 мм | D ≤ 22 мм |

Таблица 5.

Конструкция рабочего спая

| G – Заземленный | U – Изолированный | Е – Оголённый |
| --- | --- | --- |

Примечания.

Компенсационный провод.

При соединении с термоконтроллером, в случаях увеличенной длины соединительного кабеля, необходимо применять компенсационный провод. Исполняется с ПВХ- либо тефлоновой изоляцией, 0.32φх8 или 0.65φх2.

Защищенный кожух.

По требованию заказчика защитный кожух может быть изготовлен с внутренним заполнением двуокиси азота (NO2).