СОДЕРЖАНИЕ

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ одно - и трехфазные (ток нагрузки 10…75А).

- ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ одно - и трехфазные (ток нагрузки 10…75А).

1. Особенности

- сопротивление изоляции - более 50 МОм при 500В;

- электрическая прочность изоляции вход/выход – 2,5 кВ;

- маленькая мощность управления -  7,5мА * 12В;

- низкий уровень излучения электромагнитных помех, обеспечиваемый примененным  методом коммутации при переходе тока через ноль;

- высокая перегрузочная способность по току (10Iном в течение 1-го периода) и по напряжению (с демпфирующей схемой).

2. Структура обозначения при заказе

SSR – 40   D  A -H

серия:                                SSR: однофазное твердотельное реле;

TSR: трехфазное твердотельное реле.

ток нагрузки:       10 = 10А; 25 = 25А; 40 = 40А; 50 = 50А; 75 = 75А.

входной сигнал:              D: DC 3…32B (вкл/выкл реле);

A: AC 80…250B (вкл/выкл реле);

L: 4…20 мА (линейное реле);

V: переменный резистор.

выходное напряжение:   A: AC (переменное) напряжение;

D: DC (постоянное) напряжение.

диапазон вых. напряжения: H: 90…480В АС;

нет: 24…380В АС.

1

2

3

4

1

2

3

4

5

5

Варианты управления мощностью в нагрузке.

|  | Фазовое управление | Управление с коммутацией при переходе тока через ноль. |
| --- | --- | --- |
| Выходной сигнал по току в нагрузке | Uвых = 10% Uвых = 50% Uвых = 90% | Вход Выход |
| Преимущества и недостатки | Преимущества: - подходит для любых типов нагрузки; - плавность и непрерывность выходного сигнала; Недостатки: - помехи при переключении. | Преимущества: - нет помех создающихся третей гармоникой при включении. Недостатки: - применяется только с резистивной, емкостной нагрузкой и нельзя с высоко индуктивной; |

- 3. Технические характеристики

- Трехфазные реле (TSR серия)

| - Модель | - TSR-25DA |  | - TSR-40DA | - TSR-75DA | - TSR-25AA |  | - TSR-40AA | - TSR-75AA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Тип | - (DC-AC) |  |  |  | - (AC-AC) |  |  |  |
| - Ном. управляющее напряжение | - 4…32B DC |  |  |  | - 80…250B AC |  |  |  |
| - Напряжение включения/ выключения | - вкл > 3.6В / выкл < 2.4В |  |  |  | - вкл > 45В / выкл < 35В |  |  |  |
| - Ток срабатывания | - 7.5мА/12В |  |  |  | - 5мА/110В |  |  |  |
| - Метод управления | - Коммутация при переходе тока через ноль |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ном. напряжение нагрузки | - 24…380B AC - 90…480B AC ("Н" в обозначении) |  |  |  | - 90…250B AC - 90…480B AC ("Н" в обозначении) |  |  |  |
| - Пиковое напряжение | - более 1200В |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ном. ток нагрузки | - 25А |  | - 40А | - 75А | - 25А |  | - 40А | - 75А |
| - Макс. кратковрем. ток | - 275А |  | - 410А | - 820А | - 275А |  | - 410А | - 820А |
| - Ток утечки | - 12.5 мА при 380B 15.5 мА при 440B |  |  |  |  |  |  |  |
| - Время отклика | - на входной сигнал - менее 20 мс |  |  |  |  |  |  |  |
| - Диэлектрическая прочность | - более 2.5 кВ АС / 1мин |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сопротивление изоляции | - более 50 МОм / 500В DC |  |  |  |  |  |  |  |
| - Диапазон раб. температур | - -20С…+80С |  |  |  |  |  |  |  |
| - Масса | - 390г |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25A, 40A |  |  |  | 75A |  |  |

- Однофазные реле DC-AC типа (SSR серия)

| - Модель | - SSR-10DA | - SSR-25DA | - SSR-40DA | - SSR-50DA | - SSR-75DA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Тип | - (DC-AC) |  |  |  |  |
| - Ном. управляющее напряжение | - 3…32B DC |  |  |  |  |
| - Напряжение включения/ выключения | - вкл > 2.4В / выкл < 1 |  |  |  |  |
| - Ток срабатывания | - 7.5мА/12В |  |  |  |  |
| - Метод управления | - Коммутация при переходе тока через ноль |  |  |  |  |
| - Ном. напряжение нагрузки | - 24…380B AC - 90…480B AC ("Н" в обозначении) |  |  |  |  |
| - Падение напряжения | - 1.6В / 250С |  |  |  |  |
| - Ном. ток нагрузки | - 10А | - 25А | - 40А | - 50А | - 75А |
| - Макс. кратковременный ток | - 135А | - 275А | - 410А | - 550А | - 820А |
| - Ток утечки | - 3 мА | - 3 мА | - 3 мА | - 6 мА | - 6 мА |
| - Время отклика на входной сигнал | - менее 10 мс |  |  |  |  |
| - Диэлектрическая прочность | - более 2.5 кВ АС / 1мин |  |  |  |  |
| - Сопротивление изоляции | - более 50 МОм / 500В DC |  |  |  |  |
| - Диапазон рабочих температур | - -20С…+80С |  |  |  |  |
| - Масса | - 105г |  |  | - 125г |  |

- Однофазные реле AC-AC и DС-DС типа (SSR серия)

| - Модель | - SSR-10AA | - SSR-25AA | - SSR-40AA | - SSR-50DD | - SSR-75DD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Тип | - (AC-AC) |  |  | - (DC-DC) |  |
| - Ном. управляющее напряжение | - 80…250B AC 50/60 Гц |  |  | - 3…32B DC |  |
| - Напряжение включения/ выключения | - вкл > 45В / выкл < 35 |  |  | - вкл > 2.4В / выкл < 1 |  |
| - Ток срабатывания | - 5 мА/110 В |  |  | - 7.5мА/12В |  |
| - Метод управления | - Коммутация при переходе тока через ноль |  |  | - Оптрон |  |
| - Ном. напряжение нагрузки | - 24…380B AC - 90…480B AC ("Н" в обозначении) |  |  | - 5…60B DC |  |
| - Падение напряжения | - 1.6В / 250С |  |  |  |  |
| - Ном. ток нагрузки | - 10А | - 25А | - 40А | - 5А | - 10А |
| - Макс. кратковременный ток | - 135А | - 275А | - 410А | - 15А | - 30А |
| - Ток утечки | - 3 мА | - 3 мА | - 3 мА | - 0.8 мА | - 0.8 мА |
| - Время отклика на входной сигнал | - менее 10 мс |  |  | - 1 мс |  |
| - Диэлектрическая прочность | - более 2.5 кВ АС / 1мин |  |  |  |  |
| - Сопротивление изоляции | - более 50 МОм / 500В DC |  |  |  |  |
| - Диапазон раб. температур | - -20С…+80С |  |  |  |  |
| - Масса | - 110г |  |  | - 105г |  |

- Однофазные реле с регулировкой выходного напряжения (SSR серия)

| - Модель | - SSR-10VA | - SSR-25VA | - SSR-40VA |
| --- | --- | --- | --- |
| - Тип | - (VR-AC) |  |  |
| - Ном. управляющее напряжение | - Переменный резистор 250кОм/110В, 500кОм/220В, 1МОм/380В |  |  |
| - Метод управления | - Фазовое управление |  |  |
| - Ном. напряжение нагрузки | - 24…380B AC |  |  |
| - Падение напряжения | - 1.6В / 250С |  |  |
| - Ном. ток нагрузки | - 10А | - 25А | - 40А |
| - Макс. кратковременный ток | - 135А | - 275А | - 410А |
| - Ток утечки | - 5 мА |  |  |
| - Диэлектрическая прочность | - более 2.5 кВ АС / 1мин |  |  |
| - Сопротивление изоляции | - более 50 МОм / 500В DC |  |  |
| - Диапазон рабочих температур | - -20С…+80С |  |  |
| - Масса | - 105г |  |  |

- Линейные однофазные реле с регулировкой выходного напряжения (SSR-LA серия)

| - Модель | - SSR-25LA | - SSR-40LA | - SSR-50LA | - SSR-75LA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Управляющий сигнал | - 4…20 мА |  |  |  |
| - Входное сопротивление | - 1.2 кОм |  |  |  |
| - Метод управления | - Фазовое управление |  |  |  |
| - Ном. напряжение нагрузки | - 90…250B AC - 250…480B AC ("Н" в обозначении) |  |  |  |
| - Пиковое напряжение | - более 1200В |  |  |  |
| - Ном. ток нагрузки | - 25А | - 40А | - 50А | - 75A |
| - Макс. кратковременный ток | - 275А | - 410А | - 550A | - 820А |
| - Ток утечки | - < 0. 5 % при полной нагрузке |  |  |  |
| - Диэлектрическая прочность | - более 2.5 кВ АС / 1мин |  |  |  |
| - Сопротивление изоляции | - более 50 МОм / 500В DC |  |  |  |
| - Диапазон рабочих температур | - -20С…+80С |  |  |  |
| - Масса | - 105г |  | - 110г |  |

Uнагр.

Iупр.

4. Размеры радиатора.

HS-100 (TSR)

HS-100H (TSR)